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关于采购需求的说明
1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，按磋商文件要求响应。
2.对于不允许偏离的实质性要求，采购人或者采购代理机构应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“*”。本章中标注“*”的要求为实质性服务要求，必须满足并提供磋商文件要求的资料。对于实质性要求的，应使用“*”标注；如未使用“*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。
3.本项目采购文件第七章 “响应文件格式”中内容应根据项目需要和评审程序及评审方法和标准规定填写；如不需要，则填写无。
4.成交供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和供应商的响应文件作实质性修改。

采购需求说明
1、 项目内容：
通过本次招标确定一家具备资质的公司负责湾沚区总医院24台电梯(详见电梯登记表)的维保服务。本项目维保服务自合同签订之日起，现有各电梯维保结束后，逐步移交中标单位统一维保。
电梯登记表：
	序号
	设备名称
	梯型
	设备型号
	使用地点
	电梯层站
	台量
	原维保到期时间

	1
	蒂升电梯
	客梯
	meta200MR
	门诊楼1
	6/6
	1
	2026年11月30日

	2
	恒达富士电梯
	客梯
	FHNP60
	门诊楼2
	5/5
	1
	2026年12月19日

	3
	梅轮电梯
	客梯
	FSLB
	妇计楼
	4/4
	1
	2026年12月19日

	4
	梅轮电梯
	客梯
	FSLB
	妇计楼
	4/4
	1
	2026年12月19日

	5
	梅轮电梯
	客梯
	FSLB
	妇计楼
	4/4
	1
	2026年12月19日

	6
	辉奥电梯
	杂物梯
	TWG200/0.4-AS
	妇计楼
	4/3
	1
	2026年12月19日

	7
	迅达电梯
	客梯
	300C MMR
	外科楼1#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	8
	恒达富士电梯
	客梯
	FHSB50
	外科楼2#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	9
	恒达富士电梯
	客梯
	FHSB50
	外科楼3#
	13/13
	1
	2026年12月19日

	10
	恒达富士电梯
	客梯
	FHSP50
	外科楼4#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	11
	恒达富士电梯
	客梯
	FHSP50
	外科楼5#
	13/13
	1
	2026年12月19日

	12
	迅达电梯
	客梯
	3300AP MMR
	外科楼7#
	2/2
	1
	2026年12月19日

	13
	迅达电梯
	客梯
	3300AP MMR
	外科楼8#
	2/2
	1
	2026年12月19日

	14
	恒达富士电梯
	客梯
	FHSB50
	外科楼9#
	13/13
	1
	2026年12月19日

	15
	迅达电梯
	客梯
	5400AP MMR
	外科楼10#
	3/3
	1
	2026年12月19日

	16
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	 内科楼1#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	17
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼2#
	10/10
	1
	2026年12月19日

	18
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼3#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	19
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼4#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	20
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼5#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	21
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼6#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	22
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼7#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	23
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼8#
	12/12
	1
	2026年12月19日

	24
	奥的斯电梯
	客梯
	Regen-M
	内科楼9#
	12/12
	1
	2026年12月19日


*注：以上所列电梯确保有能力保养，若因技术或能力等原因满足不了维保要求的，需要请厂家维保解决的费用由中标方负责。提供承诺函并加盖供应商公章。
二、维保服务内容
1、负责电梯的机械部分、电气部分（含钢丝绳、电缆、开关、开关柜、轨道等）以及设备的吊点、支撑点部分钢结构的检查、保养（加油）、清扫、消缺、维修（不包括重大修理和改造）、更换易损件（供应商提供单价在300元及以下零部件，单台电梯年度最高1000元，超出部分由院方负责，供应商综合考虑到投标报价中，每季度提供已使用材料清单及证明材料。）、配合定期检验、参加紧急救援演练、打扫机房卫生、指导培训用户安全使用等。保证设备始终处于良好状态，随时可用。保持设备的外观整洁，保持设备的结构完整，保持设备的性能和精度。
2、电梯日常维护检查，包括年度检查、每月检查和工前检查：检查记录和台帐作为结算依据。
（1）每年对在用的电梯至少进行一次全面检查。检查内容应包括：电梯正常工作时的技术性能；传动机构、制动机构、液压机构的完好情况；金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊接、铆接、螺栓的连接情况；钢丝绳的磨损、变形和尾端固定情况等，出具检查报告。检查内容、标准与结果参阅《起重机械自检报告书》。
（2）每月至少应对电梯的主要部位和润滑保养情况进行二次检查，应包括下列项目：安全装置、制动器、减速器等有无变形、磨损、裂纹、漏油、接触不良等异常情况；吊钩有无损伤；钢丝绳、滑轮组、索道、吊链等有无损伤；液压保护装置、管道连接是否正常；各限位开关、减速器的润滑情况等。
（3）每次作业前应按照半月保养、季度保养、半年度保养和年度保养相应的内容进行全面检查。
*3、实施维护保养服务，维修保养时须有2名及以上持证人员同时作业。（需提供持证人员清单，不得随意更换，投标文件内提供复印件）
4、须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通。
①项目的维保人员，在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。
②对电梯困人事故要求在到达现场后5分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在24小时内恢复电梯正常运行。
*③中标单位需有能力及时提供相应易损耗配件，做到电梯易损件故障24小时内恢复电梯运行；1万元（不含本数）以内配件故障3个日历天内恢复电梯正常运转；超1万元（含本数）电梯配件业主单位采购后中标单位需在3个日历天内安装完成且提供免费安装服务；电梯故障三天内无法解决的，院方有权邀请第三方介入，所需费用由中标方承担，纳入考核要求（提供承诺函并加盖供应商公章）。
④对故障电梯进行诊断，并于故障恢复后当天出具电梯故障诊断报告。
⑤配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如因维保原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责。
5、对更换下来的电子器件应由使用单位保管处理。
6、提供电梯定期检验报检服务（费用由甲方支付）并及时更换特种设备使用标志，免费提供电梯轿厢相关宣传海报，在节假日或甲方需要时提供专项安全检查报告，协助甲方接受主管部门检查。
7、使用单位保留是否签署续签保养合同的权力。
*8、负责医院所有电梯125%载重试验并承担全部费用（提供承诺函并加盖供应商公章）。
三、服务标准
1、保证电梯安全运行。
2、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。
3、日常维护保养应遵守的标准
①电梯维护保养规则TSG T5002-2017
②电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范SGB/T 18775-2009
③电梯日常维护保养规则DB11/418-2019
④电梯安装、改造、重大修理和维护保养自检规则DB11/420-2019
⑤电梯安装使用维护说明书
⑥维保合同
四、检验标准：
①电梯监督检验和定期检验规则TSG 7001-2023
  以上规章、标准不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。
五、考核标准：
项目名称：芜湖市中西医结合医院（湾沚区总医院）电梯维保服务项目                  维保单位：
	序号
	考核项目
	考核标准
	标准分
	考评分
	说明

	1
	效率
	接到困人报警后，不按招标要求的时间内（15分钟）到场，每出现一次扣2分，不到场（以30分钟为限）每出现一次扣10分
	30
	
	

	2
	故障处理情况
	对困人事故到达现场后不能在5分钟内把乘客从轿厢救出的出现一次扣3分，一般故障不在规定时间内（60分钟）排除，出现一次扣2分
	20
	
	

	3
	电梯运行是否达到要求（电梯故障率）
	电梯出现困人、死机或滑梯故障次数进行考核：同一部梯不能超过2次/月，每超过一次扣3分
	15
	
	

	4
	安全施工
	维保人员持证上岗、按章操作，作业现场安全防护到位，无违规作业、无安全隐患。
	10
	
	

	5
	记录与资料管理
	维保单位应有急修记录或报告，对电梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录，并有使用单位安全管理人员签字
	5
	
	

	6
	提供年度工作总结、应急演练、重大节假日专项检查报告（春节、端午、中秋、国庆）
	每缺少一项扣2分
	20
	
	

	一票否决：因维保不规范或未按照国家及地市标准文件进行维保，被监管部门发现并通报、处罚的行为，当次考核0分，并扣除当次全部维保费用。

	总计
	分

	使用单位考评：




考评人：                                    日期：
	维保方签字：




日期：

	说明：此考评满分100分，总分＞95分以上为优秀，每分奖励100元；85（含85）-95（含95）分为良好；75(含75)-85分为一般，对维保单位提出警示；65（含65）-75分为不合格并扣款，以75分为基数，每低于1分扣款500元；65分以下，以75分为基数，每低于1分扣款1000元，连续2次及以上出现不合格使用单位将拒签下一年度维保合同。
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第五章  评审程序及评审方法和标准
[bookmark: _Toc5230][bookmark: _Toc9442]一、评审程序
1.响应文件审查
磋商小组对供应商及其响应文件进行资格和符合性审查。
2.磋商及最后报价
2.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商对磋商小组提出的问题应当据实答复。
2.2磋商结束后，磋商小组应当要求所有有效响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
2.3市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。
2.4最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
2.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
3.综合评分
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
4.推荐成交候选供应商
4.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。
4.2符合上述2.3款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。
4.3评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
[bookmark: _Toc1118][bookmark: _Toc26031]二、评审方法和标准
1.资格审查
磋商小组对供应商的资格进行审查。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的资格不符合要求，资格审查不通过。
	审查内容
	审查标准

	资格审查
	营业执照
	未按采购文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供营业执照

	
	资格条件
	不符合磋商文件要求

	
	法定代表人或授权委托人资格
	不符合磋商文件要求

	
	其他
	供应商被行政监督部门作出禁止参与政府采购活动处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和磋商文件规定的应该按无效响应处理的情形


2.符合性审查
磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查， 以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。当发现供应商或其响应文件存在下列情况之一时，将判定供应商的响应无效，响应文件符合性审查不通过。
	审查内容
	审查标准

	符合性审查
	供应商名称
	与营业执照、资质证书等不一致

	
	响应文件盖章
	未按磋商文件要求加盖公章

	
	响应文件签署
	未按磋商文件要求进行签字（或盖章）

	
	响应文件格式
	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认

	
	响应报价
	报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价

	
	响应文件有效期
	不符合磋商文件的要求

	
	服务时间、地点或付款方式
	不符合磋商文件的要求

	
	实质性要求
	与磋商文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的。

	
	其他
	不符合法律法规和磋商文件中规定的其它无效成交的情形


3.澄清、说明或更正
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（原响应文件已提供的无需重复提供）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明（原响应文件已提供的无需重复提供）。
4.异常低价响应审查
响应报价（最后报价）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序：
	审查内容
	审查标准

	异常低价响应审查
	（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值A%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×A%；

	
	（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价B%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×B%；

	
	（3）响应报价低于采购项目最高限价C%的，即响应报价<采购项目最高限价×C%；

	
	（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。


启动异常低价响应审查的数值标准：A=50；B=50；C=45；
评审委员会启动异常低价响应审查后，属于上表第（1）目至第（4）目情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）目情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
5.综合评分（满分100分）
[bookmark: _Hlk130651420][bookmark: _Hlk130647577][bookmark: _Hlk130551687]磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总平均每个供应商每项评分因素的得分，各项得分四舍五入保留两位小数。
5.1商务部分20分
	评审项目
	分值
	依据

	报价(供应商提交的最后报价)
	14分
	本项评审步骤：所有高于最高限价的报价均按无效报价处理。
1.最后报价的调整：磋商小组对所有有效响应磋商文件要求的最后报价进行核查，根据本磋商文件规定的政府采购政策进行价格扣除，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。
2.满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×报价满分分值

	供应商业绩
	6分
	供应商具备同类业务（电梯维保）服务业绩的，提供业绩合同，有一项加3分；加满6分为止。(响应文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖公章的证明扫描件。否则，不得分。供应商与其关联公司(单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商) 之间签订的合同，均不予认可。)



5.2技术部分80分
	评审内容
	分值
	评审标准

	电梯维保服务方案
	12分
	一、针对本项目的维保内容提供的总体维保方案，根据方案的全面性、完整性、针对性进行打分：
1.维保方案详细、全面，涵盖电梯半月保养、季度保养、半年保养、全年保养等各个环节，且完全符合采购需求中规定的维保项目和要求， 得6分；
2.维保方案基本完整，但部分内容不够详细，基本符合采购需求，得4分；
3.维保方案内容简略，全面性、完整性、针对性都有待改善的，得2分；
4.方案不可行或者未提供相关内容的不得分。
二、针对总体维保方案提供的实施思路及实施方案的可行性、针对性进行打分：
1.针对总体维保方案，有详细完整的实施思路及实施方案，可行性、针对性强的，得6分；
2.针对总体维保方案，实施思路及实施方案内容基本适合本项目采购需求，具有可行性和针对性的，得4分；
3.针对总体维保方案，实施思路及实施方案内容简单，可行性、针对性有待改善的，得2分；
4.方案不可行或者未提供相关内容的不得分。

	维保服务进度计划实施
	6分
	针对本项目进度管理方案及措施进行评审：
1.有详细的进度管理实施计划和应对措施，流程、时间顺序安排合理高效、资源配置合理，得6分；
2.进度管理明确、可行，有实施进度计划且符合实际情况，得4分；
3.进度实施计划部分满足项目实际使用需求，有待提高和改善，得2分；
4.方案不可行或者未提供相关内容的不得分。

	设备排查、承接方案
	6分
	为推进本项目实施，供应商进场前对电梯设备进行必要的设备排查、承接方案等。包括对设施设备的安全排查、承接的计划安排、时间安排及具体方案等内容。本项由评标委员会根据本项目特点及供应商响应文件比较分析评定得分。
1.方案紧密结合实际，针对性、可操作性、协调性和有效性高，得6分；
2.方案基本结合实际，有针对性、可操作性、协调性和有效性，得4分；
3.方案内容针对性、可操作性、协调性和有效性有待改善的，得2分；
4.方案不可行或未提供不得分。

	技术力量
	6分
	评标委员会对拟派任项目的维保人员的专业性（提供拟派任项目维保人员配置清单、特种设备证书等证明资料）进行综合评价，
拟派任项目的维保人员、项目管理人员及企业主要技术人员岗位职责、分工合理，人员配备齐全、专业技术过硬，得6分；
拟派任项目的维保人员、项目管理人员及企业主要技术人员岗位职责、分工较合理，人员配备较齐全、专业技术较好，得4分；
拟派任项目的维保人员、项目管理人员及企业主要技术人员岗位职责、分工基本合理，人员配备基本齐全、专业技术基本合理，得2分；
拟派任项目的维保人员、项目管理人员及企业主要技术人员岗位职责、分工，人员配备、专业技术有缺陷或未提供不得分；

	维保服务保障措施
	6分
	主要包括维保期内响应各项电梯检查；定期自查、排查安全隐患；维保服务作业流程安排等。
1.服务保障措施充分、符合项目需求、可行性及针对性强、内容完整，得6分；
2.服务保障措施符合项目需求、可行性及针对性较强、内容较完整，得4分；
3.服务保障措施基本符合项目需求、可行性及针对性有待改善、得2分；
4.方案不可行或未提供不得分。

	资料管理制度及措施
	6分
	对供应商需根据项目特点提供相应的资料管理制度，做好资料的发放、收集和存档工作，加强项目资料管理，内容包括但不限于资料搜集、保管、提供、销毁等控制措施等。
1.管理制度规范完善、科学合理、内容完整得6分；
2.管理制度规范较完善、较合理、内容较完整得4分；
3.资料管理制度及措施有待改善，得2分；
4.方案不可行或未提供不得分。

	安全保证措施
	6分
	对安全生产管理的方法科学且有先进性，措施全面且有针对性，进行评分。
1.内容全面、清晰，充分考虑项目的实际情况进行安排、针对性强，完全满足采购需求得6分；
2.内容完整，有考虑项目实际情况，能满足采购需求得4分；
3.内容有待改善和充实，得2分；
4.方案不可行或未提供不得分。

	质量控制方案
	5分
	对质量控制承诺、质量控制保证措施及违反质量承诺的处罚措施，进行评分。
1.对质量控制的总体要求与效果明确，质量控制要点分析的清晰明确质量措施详尽、合理，可行性强的，得5分；
2.有质量控制要点分析，质量措施较为合理、可行性较强的，得3分；
3.主要质量措施有待改善，得1分；
4.方案不可行或未提供不得分。

	工作重点、难点分析及应对措施
	5分
	一、根据供应商提供的工作重点及难点的分析及提供应对措施进行评审：
1.对工作重点及难点分析与理解内容完全贴合采购需求，对应措施可行性高，针对性强的，得5分；
2.对工作重点及难点分析与理解内容基本贴合采购需求，应对措施基本可行，具有针对性的，得3分；
3.对工作重点及难点分析与理解内容基本适合本项目，应对措施有待完善，针对性有待改善的，得1分；
4.供应商提供的内容混乱或未提供，不得分。

	应急方案
	6分
	结合本项目特点和实际需求，磋商小组根据供应商提出相应的应急方案进行综合评审：
1.方案内容详细完整，可行性、实用性和针对性强的，得6分；
2.方案内容基本完整，具有可行性、实用性和针对性的，得4分；
3.方案内容可行性、实用性和针对性有待改善的，得2分；
4.方案不可行或者未提供不得分。

	维修配件、备品备件及易损件清单
	5分
	评委根据维修配件、备品备件及易损件规格、价格、清单的详细程度等方面综合评定。
1.提供的维修配件、备品备件及易损件完整详尽，规格、价格、清单的详细程度等合理性高，得5分；
2.提供的维修配件、备品备件及易损件规格、价格、清单详细程度等合理性基本满足需求，得3分；
3.提供的维修配件、备品备件及易损件规格、价格、清单详细程度待进一步完善，得1分；
4.方案不可行或者未提供不得分。

	维修时效性
	6分
	根据供应商提供维修配件、备品备件及易损件供应效率进行综合评审：
1.备品备件供应及时，维修效率高得6分；
2.备品备件供应基本及时，维修效率较高得4分；
3.备品备件供应及时性、维修效率有待提高的2分；
4.备品备件供应及时性、维修时效性不合理或未提供不得分

	售后承诺及人员方案
	5分
	根据响应供应商提供售后承诺及人员方案进行综合评分。
1.售后承诺及方案、人员配备方案，相关质量、技术保证措施可靠，得5分；
2.售后承诺及方案、人员配备方案，相关质量、技术保证措施基本满足采购需求，得3分；
3.售后承诺及方案、人员配备方案，相关质量、技术保证措施待进一步完善，得1分；
4.方案不可行或者未提供不得分。



[bookmark: _Toc19781][bookmark: _Toc17913]三、其他
1.评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
2.除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
3.采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
4.成交结果公告：公告内容应包括采购人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额和评审被否决单位及原因，成交公告期限以及磋商小组成员名单。
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